ТРУБНИКОБОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2017 № 188

Об утверждении нормативов водоотведения (сброса)

по составу сточных вод для абонентов,

осуществляющих сброс в систему канализации

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 31.12.1995 № 1310«О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», в целях предупреждения загрязнения водных объектов, обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений системы канализации, а также защиты системы канализации от вредного воздействия загрязняющих веществ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  - Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс в систему канализации, согласно приложению.

  - Всем абонентам, осуществляющим сброс в систему канализации, обеспечить соблюдение нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод.

  - Организациям водопроводно-канализационного хозяйства обеспечить контроль нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс в систему канализации .

- Разместить постановление на официальном сайте администрации.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации                                                            С.А.Шейдаев

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

19.12.2017_№ _188_____

НОРМАТИВЫ

водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс в систему канализации

| № | Наименование вещества | Единица | Допустимая |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | измерения | концентрация |
| 1 | Температура | °C | +40 |
| 2 | Реакция среды (pH) | ед. | 6,0 - 9,0 |
| 3 | ХПКвзб. | мг/дм3 | 300 |
| 4 | БПК5взб. | мг/дм3 | 150 |
| 5 | БПКполн. | мг/дм3 | 225 |
| 6 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 210 |
| 7 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 |
| 8 | Ион аммония | мг/дм3 | 15,0 |
| 9 | Нитрит- ион | мг/дм3 | - |
| 10 | Нитрат- ион | мг/дм3 | - |
| 11 | Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 3,0 |
| 12 | Хлорид-ион | мг/дм3 | 150 |
| 13 | Сульфат-ион | мг/дм3 | 100 |
| 14 | Железо общ. | мг/дм3 | 1,5 |
| 15 | Медь | мг/дм3 | 0,3 |
| 16 | Никель | мг/дм3 | 0,1 |
| 17 | Цинк | мг/дм3 | 0,3 |
| 18 | Кадмий | мг/дм3 | 0,01 |
| 19 | Свинец | мг/дм3 | 0,01 |
| 20 | Хром общ. | мг/дм3 | 0,2 |
| 21 | АПАВ | мг/дм3 | 3,0 |
| 22 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 2,0 |
| 23 | Жиры | мг/дм3 | 50 |